Zał. nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zwany dalej (OPZ)

na

Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych-systemu wentylacji i klimatyzacji

w budynkach 10WSKzP

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu, elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych - systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP w okresie 24 miesięcy.

## Obsługa serwisowa polega na kompleksowej obsłudze, konserwacji, przeglądach, pomiarach, AKPiA elektrycznych i mechanicznych systemów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

## Wykonawca w ramach serwisu zobowiązuje się do:

- Zapewnienia całodobowej gotowości pod telefonem, we wszystkie dni tygodnia, a gdy temperatura powietrza przekracza + 25 o C lub jest niższa niż -10 o C ( temperatura mierzona o godz. 12.00 dnia poprzedniego) całodobowo na obiekcie szpitalnym. Przyjazd na obiekt w nagłych sytuacjach  w ramach serwisu (np. konieczność przywrócenia funkcjonowania urządzeń po zaniku napięcia, konieczność wyłączenia/załączenia urządzeń na czas dezynfekcji pomieszczeń, regulacji temp., itp.) i podjęcia działań
 w czasie ……. od momentu wezwania.

  - Zapewnienia obsługi w zakresie utrzymania poprawności funkcjonowania wszystkich urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, klimatyzacjach wraz z ich automatyką zgodnie z DTR urządzeń, kartami gwarancyjnymi oraz zakresem opisanym w Załączniku nr 7 m.in.:

  - sprawdzenia i ustawienia parametrów pracy, regulacji klimatyzacji i wentylacji;

  - czyszczenia komponentów central wentylacyjnych ( kanały wentylacyjne, centrale ) i instalacji wodnych (wymienniki ciepła i chłodu, wirniki, filtry siatkowe itp.);

  - wymiany filtrów w systemach wentylacyjnych (dokładnych, kieszeniowych, kasetowych, wstępnych itp.). Filtry HEPA dostarcza Zamawiający, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ich montaż oraz weryfikację (walidację) szczelności osadzenia filtra w nawiewniku oraz pomiar integralności filtrów po zainstalowaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 14644. Pozostałe filtry dostarcza Wykonawca;

  - minimum 2 wizyt kontrolno serwisowych w miesiącu lub wg potrzeb wynikających z serwisu, podczas wizyt każdorazowo kontrola poprawności pracy urządzeń, sprawdzenie i ustawienie parametrów pracy, sprawdzenie i skasowanie błędów, uruchomienie urządzeń, ewentualna regulacja, wystawienie protokołu z wizyty kontrolnej;

  - zapewnienia kontroli, regulacji i drobnych napraw urządzeń np. wymiana pasków klinowych, bezpieczników, żarówek, uszczelek, smarów, neonów, filtrów wstępnych (kieszeniowych, kasetowych itp.), izolacji rur;

  - uzupełnienie glikolu;

  - uzupełnienie czynnika chłodzącego w klimatyzacjach;

  - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach central klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

  - Niezwłocznego zgłaszania powstałych awarii lub uszkodzeń instalacji i urządzeń wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji wstępnej, potwierdzonej wpisem do Książki Napraw i Awarii.
 W sprawach awarii po godzinach pracy i w dni wolne od pracy Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne.

  - Wykonywania napraw, nie ujętych w czynnościach obejmujących serwis urządzeń a wynikłych z awarii, po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego w uzgodnionym terminie, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej.

  - Niezwłocznego przyjęcia do serwisowania nowych urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji o ile zostaną zainstalowane - bez dodatkowych opłat.

  - Sporządzania każdorazowo szczegółowego protokołu z : napraw, konserwacji, pomiarów i przeglądów 
- szczegółowo z określeniem miejsca zainstalowania urządzenia, typem urządzenia, nr fabrycznym, opisem jaka czynność została wykonana, jaka część została wymieniona itp., w terminie do 24 godzin od zakończenia w/w czynności (na żądanie Zamawiającego wystawiania dodatkowych protokołów), protokół oznaczony kolejnym nr oraz podbity pieczęcią i podpisany przez osobę uprawnioną z nr uprawnień.

  - Każdorazowo zawiadamiania o przyjeździe osoby nadzorującej umowę ze strony Zamawiającego, oraz rejestrowania wejść/wyjść pracowników na obiekt na Biurze Przepustek ( budynek nr 18).

  - Uzupełniania Książki Napraw i Awarii.

  - Prowadzenia ewidencji  napraw, wymian itp. osobno dla każdego zespołu i przedstawianie jej Zamawiającemu na każde żądanie.

  - Udzielenia  ……  miesięcznej gwarancji na wykonywane usługi oraz naprawy i min.  ……  miesięcznej gwarancji na wymienione urządzenia,  części. Podstawą do roszczeń gwarancyjnych jest dokument sprzedaży. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z datą dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

  - Uzgodnienia z Zamawiającym przerw technologicznych potrzebnych dla wykonania napraw systemu wentylacji 
i klimatyzacji.

  - Podjęcia dodatkowych działań w celu uzyskania oszczędności.

  - Uzyskania pozwolenia na eksploatację zmodernizowanego systemu wentylacji i klimatyzacji.

  - Ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą.

  - Obsługi technicznej urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami zgodnie z Ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 tj.).

  - Bieżące wprowadzanie danych do bazy CRO po otrzymaniu od Zamawiającego pełnomocnictwa i zakładanie kart urządzeń.

  - Kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fluorowych gazów cieplarnianych 
i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. UE z 20.05.2014 L150/195) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 tj.)  oraz Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2017 poz. 1567).

  - Zapewnienia niezbędnych parametrów dla potrzeb poszczególnych sal operacyjnych, zabiegowych, itp. zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 402).

  - Wykonania co najmniej raz w roku pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej przyrządami posiadającymi aktualne, ważne certyfikaty Urzędu Miar (nawiew i wywiew) z uwzględnieniem kubatury pomieszczeń (wg przeprowadzonych pomiarów w okresie wrzesień/październik w terminie do 30 października (każdego roku) oraz przedstawienie protokołów z wykonanych pomiarów, podpisanych przez upoważnione osoby zgodnie § 3.

  - Dezynfekcji, czyszczenie i odgrzybiania przewodów wentylacyjnych do sal operacyjnych i zabiegowych niezbędnych do uzyskania prawidłowej czystości, co najmniej dwa razy do roku w terminie do 30 maja i 30 listopada każdego roku lub wg potrzeb. Czyszczeniu lub dezynfekcji pozostałych instalacji i urządzeń wentylacyjnych, raz 
w roku w terminie do 30 maja każdego roku. Czystość mikrobiologiczna powietrza na salach operacyjnych 
i zabiegowych musi być potwierdzona protokołem przez dział epidemiologii szpitala.

  - Dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów na salach operacyjnych i pooperacyjnych - dwa razy do roku 
w miesiącu maju i listopadzie potwierdzone protokołami, podpisanymi przez osoby określone w § 3 lub wg potrzeb po stwierdzeniu konieczności czyszczenia i dezynfekcji.

  - Dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów pozostałych (tj. w gabinetach lekarskich, rozdzielniach  itp.)  raz do roku w miesiącu maju potwierdzone protokołami, podpisanymi przez osoby określone w § 3, Przeglądów sezonowych klimatyzatorów dwa razy do roku w terminie do 30 maja i 30 listopada każdego roku lub wg wskazania  takiej potrzeby przez Zamawiającego polegających na:

  - czyszczeniu filtrów parownika,

  - czyszczeniu parownika,

  - czyszczeniu skraplacza,

  - sprawdzeniu szczelności połączeń freonowych (uszczelnienie)

  - sprawdzeniu połączeń elektrycznych (poprawa pewności podłączenia)

  - sprawdzeniu sterownika,

  - sprawdzeniu działania pilota sterującego (wymiana baterii zasilającej –ych w gestii Wykonawcy)

  - pomiaru temperatury na wylocie z parownika (potwierdzenie protokołem serwisowym)

  - sprawdzeniu drożności (ew. udrożnieniu) odpływu skroplin;

  - do odgrzybiania i dezynfekcji należy używać profesjonalnych środków przeznaczonych do klimatyzacji oraz układów chłodniczych posiadające odpowiednie certyfikaty.

  - Kontrolowaniu i utrzymaniu w sprawności instalacji ciepła technologicznego na potrzeby urządzeń wentylacji 
i klimatyzacji po stronie wtórnej.

  - Czyszczenia kratek, kanałów i elementów central wentylacyjnych bud. 12 ( kuchnia, pralnia ) co cztery miesiące (kratki, anemostaty wentylacji mechanicznej, kanały wentylacyjne i elementy central wentylacyjnych), 
w pozostałych budynkach raz do roku do 30 maja, wszystkie powyższe czynności Wykonawca wykonuje we wskazanych terminach, lub  wg bieżących potrzeb  zgłaszanych głównie poprzez osobę nadzorującą umowę, 
a w sytuacjach wyjątkowych przez  Kierownika Pralni, Kuchni lub Oddziałowe Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i OIT.

  - Czyszczenie skraplacza agregatów chłodniczych chemiczne min. raz w roku, mechaniczne min. dwa razy w roku  lub wg potrzeb Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców, wskazanego odpowiednio w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Un. UE z 18.11.2015r. L301/28) albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiającym, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Un. UE z 03.04.2008, L92/12), zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.z 2020r. poz. 2065 t.j.);

- certyfikatu dla przedsiębiorców i personelu (F-gazy)(przynajmniej jedna osoba) zgodnie z art. 20 i 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

- dysponowanie potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia:

- co najmniej dwie osoby realizujące usługi serwisowe oraz naprawy,

- wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący usługi serwisowe oraz naprawy w

zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym muszą

posiadać uprawnienia grupy G1 „E”

- przynajmniej jedna osoba realizująca usługi serwisowe oraz naprawy w zakresie:

obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym musi posiadać

uprawnienia grupy G1 „D”,

- wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący usługi serwisowe oraz naprawy w

zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym muszą

posiadać uprawnienia grupy G2 „E”,

- przynajmniej jedna osoba realizująca usługi serwisowe oraz naprawy w zakresie:

obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym musi posiadać

uprawnienia grupy G2 „D”

- spełnienia obowiązków przedsiębiorcy wynikających z ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

- spełnienia wymagań dotyczących wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi zgodnie z  ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.);

- spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z  późn. zm.);

- wywozu i utylizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywanych prac, oraz do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu zbytu potwierdzającego przekazanie odpadu na skup w przypadku wymiany f-gazu w urządzeniach klimatyzacyjnych;

- przekazania złomu metalowego Zamawiającemu, oczyszczonego ze szkodliwych substancji (min. z oleju, czynnika chłodniczego), w tym  wymienionych zużytych silników, klimatyzatorów, wentylatorów itp.

- stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i  instrukcjami.