Zał. nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zwany dalej (OPZ)

na

Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych-systemu wentylacji i klimatyzacji

w budynkach 10WSKzP

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych - systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP w okresie 24 miesięcy.

## Obsługa serwisowa polega na kompleksowej obsłudze, konserwacji, przeglądach, pomiarach, AKPiA elektrycznych i mechanicznych systemów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

## 1  Wykonawca w ramach serwisu zobowiązuje się do:

1.1. Zapewnienia obsługi w zakresie utrzymania i zapewnienia poprawności funkcjonowania urządzeń i automatyki m.in.:

- czyszczenia komponentów central wentylacyjnych i instalacji wodnych (wymienniki ciepła i chłodu, wirniki, filtry siatkowe itp.),

- wymiany filtrów w systemach wentylacyjnych (dokładnych, kieszeniowych, kasetowych, wstępnych itp.). Filtry HEPA dostarcza Zamawiający, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ich montaż oraz weryfikację (walidację) szczelności osadzenia filtra w nawiewniku oraz pomiar integralności filtrów po zainstalowaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 14644. Pozostałe filtry dostarcza Wykonawca;

- minimum 2 wizyt kontrolno serwisowych w miesiącu, podczas wizyt każdorazowo kontrola poprawności pracy urządzeń, sprawdzenie i ustawienia parametrów pracy, sprawdzenie i skasowanie błędów, uruchomienie urządzeń, ewentualna regulacja.

1.2.	Niezwłocznego zgłaszania powstałych awarii lub uszkodzeń instalacji i urządzeń wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji wstępnej, potwierdzonej wpisem do Książki Napraw i Awarii. W sprawach awarii po godzinach pracy i w dni wolne od pracy Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne;

1.3.	Wykonywania napraw urządzeń po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego w uzgodnionym terminie, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej;

1.4. Niezwłocznego przyjęcia do serwisowania urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji o ile zostaną zainstalowane - bez dodatkowych opłat;

1.5.	Sporządzania każdorazowo szczegółowego protokołu z napraw, konserwacji, pomiarów i przeglądów - szczegółowo z określeniem miejsca zainstalowania urządzenia, typem urządzenia, nr fabrycznym, opisem jaka część została wymieniona itp. w terminie do 24 godzin od zakończenia w/w czynności (na żądanie Zamawiającego wystawiania dodatkowych protokołów);

1.6. Każdorazowo zawiadamiania o  przyjeździe osoby nadzorującej umowę ze strony Zamawiającego, oraz rejestrowania wejść/wyjść pracowników na obiekt na Biurze Przepustek  (budynek nr 18);

1.7. Uzupełniania Książki Napraw i Awarii;

1.8. Prowadzenia ewidencji  napraw, wymian itp. osobno dla każdego zespołu i przedstawianie jej Zamawiającemu na każde żądanie,

1.9 Udzielenia 6 miesięcznej gwarancji na wykonywane usługi oraz naprawy i min. 12 miesięcznej gwarancji na wymienione urządzenia. Podstawą do roszczeń gwarancyjnych jest dokument sprzedaży. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z datą dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego;

1.10. Uzgodnienia z Zamawiającym przerw technologicznych potrzebnych dla wykonania napraw systemu wentylacji i klimatyzacji;

1.11. Podjęcia dodatkowych działań w celu uzyskania oszczędności;

1.12. Uzyskania pozwolenia na eksploatację zmodernizowanego systemu wentylacji i klimatyzacji;

1.13. Ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą;

1.14. Obsługi technicznej urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.)

1.15. Bieżące wprowadzanie danych do bazy CRO po otrzymaniu od Zamawiającego pełnomocnictwa i zakładanie kart urządzeń;

1.16. Kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fluorowych gazów cieplarnianych i i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Un. UE z 20.05.2014 L150/195) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.)  oraz Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2017 poz. 1567);

1.17. Zapewnienia niezbędnych parametrów dla potrzeb poszczególnych sal operacyjnych, zabiegowych, itp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. Nr 2019, poz. 595 z póź. zm.).

1.18. Wykonania co najmniej raz w roku pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej (nawiew i wywiew) z uwzględnieniem kubatury pomieszczeń (wg przeprowadzonych pomiarów w okresie wrzesień/październik w terminie do 30 października (każdego roku) oraz przedstawienie protokołów z wykonanych pomiarów, podpisanych przez upoważnione osoby zgodnie § 3;

1.19. Dezynfekcji i odgrzybiania przewodów wentylacyjnych do sal operacyjnych i zabiegowych niezbędnych do uzyskania prawidłowej czystości, co najmniej dwa razy do roku w terminie do 30 maja i 30 listopada każdego roku. Czyszczeniu lub dezynfekcji pozostałych instalacji i urządzeń wentylacyjnych, raz w roku w terminie do 30 maja każdego roku. Czystość mikrobiologiczna powietrza na salach operacyjnych i zabiegowych ma być potwierdzona przez dział epidemiologii szpitala;

1.20. Dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów na salach operacyjnych i pooperacyjnych - dwa razy do roku w miesiącu maju i listopadzie potwierdzone protokołami, podpisanymi przez osoby określone w § 3;

1.21. Dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów pozostałych (tj. w gabinetach lekarskich, rozdzielniach  itp.)  raz do roku w miesiącu maju potwierdzone protokołami, podpisanymi przez osoby określone w § 3;

1.22. Przeglądów sezonowych klimatyzatorów dwa razy do roku w terminie do 30 maja i 30 listopada każdego roku, polegających na:

- czyszczeniu filtrów parownika,

- czyszczeniu parownika,

- czyszczeniu skraplacza,

- czyszczeniu kratek wentylacyjnych,

- sprawdzeniu szczelności połączeń freonowych,

- sprawdzeniu połączeń elektrycznych,

- sprawdzeniu sterownika,

- pomiaru temperatury na wylocie do parownika,

- sprawdzeniu drożności (ew. udrożnieniu) odpływu skroplin;

1.23. Kontrolowaniu i utrzymaniu w sprawności instalacji ciepła technologicznego na potrzeby urządzeń wentylacji i klimatyzacji po stronie wtórnej;

Powyższe czynności Wykonawca wykonuje we wskazanych terminach, lub  wg bieżących potrzeb zgłaszanych głównie poprzez osobę nadzorującą umowę, a w sytuacjach wyjątkowych przez serwisanta Szpitala, Kierowników lub Oddziałowe Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i OIT.

2. Wykonawca w ramach napraw i awarii zobowiązuje się do (NIE DOTYCZY URZĄDZEŃ GWARANCYJNYCH W NOWEJ

POLIKLINICE):

a) Przyjazdu na obiekt w ramach awarii i podjęcie naprawy w czasie do 60 min od momentu wezwania.

b) Usuwania powstałych awarii lub napraw urządzeń po uzyskaniu akceptacji kalkulacji wstępnej (potwierdzonej wpisem do książki napraw i awarii). W sprawach awarii po godzinach pracy i w dni wolne Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne,

c)  Wykonywania napraw urządzeń po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego, które po wykonaniu należy

rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej,

d)  Sporządzania każdorazowo protokołów z napraw i awarii - odnotowanie ich w książce napraw i awarii urządzenia,

e) Udzielenia 6 miesięcznej gwarancji na wykonywane naprawy i min. 12 miesięcznej gwarancji na wymianę urządzeń,

f)  Wykonawca na zlecenie Zamawiającego przeprowadza również demontaż, przeniesienie i montaż urządzeń,

g) Uzgodnienia z zamawiającym przerw technologicznych potrzebnych dla wykonania napraw systemu wentylacji i klimatyzacji,

h) Ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą,

i)  Uzyskanie pozwolenia na eksploatację systemu wentylacji i klimatyzacji po dokonaniu naprawy lub usunięciu awarii;

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

- posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców, wskazanego odpowiednio w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Un. UE z 18.11.2015r. L301/28) albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiającym, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Un. UE z 03.04.2008, L92/12), zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.z 2020r. poz. 2065 t.j.);

- certyfikatu dla przedsiębiorców i personelu (F-gazy)(przynajmniej jedna osoba) zgodnie z art. 20 i 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

- dysponowanie potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia:

- co najmniej dwie osoby realizujące usługi serwisowe oraz naprawy,

- wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący usługi serwisowe oraz naprawy w

zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym muszą

posiadać uprawnienia grupy G1 „E”

- przynajmniej jedna osoba realizująca usługi serwisowe oraz naprawy w zakresie:

obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym musi posiadać

uprawnienia grupy G1 „D”,

- wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący usługi serwisowe oraz naprawy w

zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym muszą

posiadać uprawnienia grupy G2 „E”,

- przynajmniej jedna osoba realizująca usługi serwisowe oraz naprawy w zakresie:

obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym musi posiadać

uprawnienia grupy G2 „D”

- spełnienia obowiązków przedsiębiorcy wynikających z ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

- spełnienia wymagań dotyczących wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi zgodnie z  ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.);

- spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z  późn. zm.);

- wywozu i utylizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywanych prac, oraz do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu zbytu potwierdzającego przekazanie odpadu na skup w przypadku wymiany f-gazu w urządzeniach klimatyzacyjnych;

- przekazania złomu metalowego Zamawiającemu, oczyszczonego ze szkodliwych substancji (min. z oleju, czynnika chłodniczego), w tym  wymienionych zużytych silników, klimatyzatorów, wentylatorów itp.

- stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i  instrukcjami.