## Arkusz1
Badanie rynku
Lp. | Rozmiar | Klasa | Ilość | j.m. | cena jednost. netto | Stawka VAT | cena jednost. brutto | wartość netto | wartość brutto | Dodatkowe informacje - uwagi
[10 empty] | głębokość wkładu min. (mm) | Przepływ powietrza m3/h) | Opór początkowy (Pa)
1 | 203 x 203 x 78 | H13 | 1 | szt. | [5 empty] | 60 | 150 | 250
2 | 305 x 305 x78 | H13 | 9 | szt. | [5 empty] | 60 | 326 | 250
3 | 305 x 610 x 150 | H13 | 7 | szt. | [5 empty] | 90 | 900 | 250
4 | 305 x 610 x 78 | H13 | 14 | szt. | [5 empty] | 60 | 675 | 250
5 | 405 x 405 x 78 | H13 | 11 | szt. | [5 empty] | 60 | 595 | 250
6 | 457 x 457 x 150 | H13 | 20 | szt. | [5 empty] | 90 | 1006 | 250
7 | 457 x 457 x 78 | H13 | 12 | szt. | [5 empty] | 60 | 758 | 250
8 | 525 x 425 x 150 | H13 | 4 | szt. | [5 empty] | 90 | 1079 | 250
9 | 535 x 535 x 70 | H13 | 13 | szt. | [5 empty] | 60 | 1038 | 250
10 | 535 x 535 x 78 | H13 | 16 | szt. | [5 empty] | 60 | 1038 | 250
11 | 610 x 610 x 70 | H13 | 32 | szt. | [5 empty] | 60 | 1350 | 250
12 | 610 x 610 x 78 | H13 | 109 | szt. | [5 empty] | 60 | 1350 | 250
13 | 760 x 457 x 78 | H13 | 1 | szt. | [5 empty] | 60 | 1259 | 250
14 | 760 x 610 x 78 | H13 | 2 | szt. | [5 empty] | 60 | 1682 | 250
15 | 915 x 610 x 78 | H13 | 2 | szt. | [5 empty] | 60 | 2025 | 250
16 | 305 x 610 x 292 | H14 | 2 | szt. | [5 empty] | 125 | 900 | 250
| RAZEM : | [6 empty] | 0 | 0
1. Wkład filtracyjny - hydrofobowy zabezpieczony siatką ochronną po stronie wylotu, o parametrach podanych w tabeli (głębokość wkładu, przepływ powietrza, opór początkowy) 2. Ramy filtrów i wkład odporne na wilgoć do 90%, temperaturę do 80 st. C i namnażanie drobnoustrojów o dużej sztywności (metalowe). 3. Uszczelka – płaska klejona (GKS), grubość 8 mm, szerokość min. 16 mm bez zaokrągleń w narożnikach, umiejscowiona przy zewnętrznych krawędziach. 4. Siatka ochronna – metalowa umiejscowiona po stronie wylotu powietrza (przeciwnie do uszczelki !!!) lub z obu stron. 5. Tolerancja wymiarowa zgodnie z normą PN-EN 15805 +/- 2 mm